|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава сельского поселения _______________________ ___________________ (___________________) |
| --- | --- |

ТСЖ, УК, ИЖД.

МЕРОПРИЯТИЯ (РЕГЛАМЕНТ)

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 гг.

ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ И СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

__________________2015 г.                                                                                                           ________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Потребителю по адресу: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, № дог.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

Вам необходимо выполнить следующие виды работ в срок до 25.08.2015 г.:

- Произвести ревизию и ремонт оборудования и арматуры, установленных на тепловом пункте.

  - 1.1.    задвижки, вентили и краны отремонтировать, отревизировать, при необходимости заменить. Согласно п. 9.1.26 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в качестве отключающей арматуры на вводе и выходе тепловых сетей в тепловой пункт применяется стальная запорная арматура.

  - 1.2.     выполнить прочистку и промывку грязевиков и фильтров (п.9.3.22.[1]).

  - 1.3.     проверить и прочистить гильзы для термометров, заполнить их маслом.

  - 1.4.     выполнить прочистку и промывку водоподогревателей (п. 10.1.12.[1]), (при наличии).

  - 2.    Выполнить промывку систем теплопотребления гидропневматическим способом до полного осветления воды (п.п.9.2.9, 9.2.10.[1]).

  - 2.1. Присоединение линии водопровода к тепловому пункту и соединение дренажных выпусков с канализацией должно быть выполнено с видимым разрывом (п.11.5.[1]).

  - 2.2. Промывку систем теплопотребления объектов выполнить в присутствии представителя теплоснабжающей организации ( далее по тексту - Т.О.).

3. Произвести гидравлические испытания оборудования теплового пункта, вводной арматуры на плотность и прочность с составление  двухстороннего акта в присутствии представителя Т. О. (п.   9.2.13.[1]).

4.   Провести ревизию и настройку существующей автоматики регулирования (п. 11.5.[1]), (при наличии).

5. Тепловые пункты укомплектовать контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами), в соответствии с Правилами (п.9.1.45; 9.1.46).

6. Выполнить работы по освещению подвалов и тепловых пунктов в соответствии со СНиП «Естественное и искусственное освещение».

7. Выполнить тепловую изоляцию трубопроводов с целью повышения энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, находящихся на обслуживании Потребителя ([5], п.п.9.1.39, 9.3.7, 9.5.4.[1]).

8. Выполнить мероприятия по восстановлению/внедрению циркуляционных систем горячего водоснабжения при наличии водоподогревателей, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков ([4], [5]).

9. Провести мероприятия по повышению тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений [5].

10.  Оборудовать тепловые пункты приборами учета тепловой энергии и сдать их в эксплуатацию по акту- допуску согласно установленному порядку( ст.13 .[3]; п.9.11. .[1]; п1.1. .[2]; ст.539 п.11Гражданского кодекса РФ).

10.1 Узел учета тепловой энергии сдать к отопительному периоду с составлением повторного акта допуска в эксплуатацию (п.7.7. [2]).

10.2. Произвести прочистку механических и электромагнитных расходомеров узлов учета с составлением акта и в присутствии представителя Т. О.

11. Назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок прошедшего проверку знаний в органах государственного энергетического надзора в сроки, установленные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок». В случае назначения ответственного на договорной основе предоставить копию договора в  Т. О.  (п.п.2.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20.[1]).

12. Принять меры, исключающие затопление и нарушения тепловой изоляции тепловых сетей и объектов теплоснабжения, находящихся в эксплуатации  Т. О.. Не допускать на трубопроводах тепловых сетей, находящихся на балансе Т. О., возведения построек, ограждений, складирования материалов и производства земляных работ без разрешения Теплоснабжающей организации (п.6.1.8.[1],[6]).

13.    Произвести ревизию вводной запорной арматуры на здания во время отключения тепловых сетей.

14.    Выполнить мероприятия по утеплению многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования.

15.    Выполнить работы по наружным тепловым сетям, находящимся на Вашем обслуживании:

15.1.     на основании п. 6.2.8, 6.2.9, 6.2.63 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» произвести  гидравлические испытания тепловых сетей в присутствии представителя Т. О.

15.2.     восстановить разрушенную теплоизоляцию трубопроводов.

16.        Замечания, выявленные в отопительный период 2015-2016 г.г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

По готовности систем теплопотребления к отопительному периоду Потребитель обязан предъявлять их для осмотра представителю Т. О. с составлением двухстороннего акта готовности тепловых пунктов и систем теплопотребления здания к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 г.г.

Разрешение на подачу теплоносителя в систему отопления Ваших объектов со стороны Т. О. будет выдано на следующих условиях:

- выполнение настоящих мероприятий;

- при наличии подписанного уполномоченными представителями, акта готовности тепловых пунктов и систем

теплопотребления здания к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 г.г. (Приложение №2);

- отсутствие задолженности за тепловую энергию;

- своевременно поданной заявки установленного образца (Приложение №1);

- распоряжения Главы поселения «О начале отопительного периода 2015-2016 г.г.)

Примечания:

- В случае смены собственника объекта или передачи данного объекта на обслуживание сторонней организации (в связи с реорганизацией предприятия) Потребитель обязан вручить данное предписание новому Потребителю с уведомлением.

- Мероприятия  разработаны на основании:

  - «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

  - «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»;

  - Федерального закона 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Приказа № 61 Минэкономразвития России «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

  - Постановления № 909 Правительства Вологодской области «О требованиях к программам в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля, являющаяся собственностью Вологодской области, превышает 50 процентов, за исключением организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

  - «Договора на отпуск тепловой энергии».

  - Приказа № 394 от 02.09.2010 г.

Предписание вручил_______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Подпись____________________________

Предписание получил______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Подпись____________________________

Приложение № 1 Заявка на подключение/ отключение систем теплопотребления.

№ 2 Акт готовности тепловых пунктов и систем теплопотребления здания к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 гг.

№ 3 Форма акта на промывку систем отопления.

№ 4 Форма акта проведения испытаний на прочность и плотность.