##### ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

ЭТС    _________Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Вытегре_____

(название энергосистемы)

Эксплуатационный район ______УЧАСТОК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ_____________

###### Магистраль № _________-_________ Паспорт № _____________14__________

Вид сети _____________________________ВОДЯНАЯ_____________________________

(водяная, паровая)

Источник теплоснабжения _______________КОТЕЛЬНАЯ №17_________________

(№ котельной)

1)Участок сети от Котельной до ТК-1

2) Участок сети от ТК-1 до Школы

3) Участок сети от ТК-1 до  Техникума

4) Участок сети от  Котельной до ТК-2

5) Участок сети от ТК-2 до Спортзала

6) Участок сети от ТК-2 до Мастерских

Название проектной организации и номер проекта ____________-__________

###### Общая длина трассы ____345____ м. Теплоноситель ________ВОДА_______

Расчетные параметры: давление _(3,5-4,0)_МПа (кгс/см2), температура _90-70_°С.

###### 1) Год постройки __1998__ Год ввода в эксплуатацию ___1998__

2) Год постройки __1998__ Год ввода в эксплуатацию ___1998__

3) Год постройки __1998__ Год ввода в эксплуатацию ___1998__

4) Год постройки __1984__ Год ввода в эксплуатацию ___1984__

5) Год постройки __1993__ Год ввода в эксплуатацию ___1993__

6) Год постройки __1984__ Год ввода в эксплуатацию ___1984__

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Трубы

| Наименование участка трассы | ### Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертификата трубы |  | Объем трубы, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | Длина м | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Подающая (мм) | Обратная (мм) | Подающая | Обратная | Подающая | Обратная | Подающая | Обратная |
| 1 | 108 | 45 | 108 | 45 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,356 | 0,356 |
| 2 | 76 | 30 | 76 | 30 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,117 | 0,117 |
| 3 | 76 | 45 | 76 | 45 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,176 | 0,176 |
| 4 | 108 | 103 | 108 | 103 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,814 | 0,814 |
| 5 | 57 | 16 | 57 | 16 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,032 | 0,032 |
| 6 | 108 | 106 | 108 | 106 | 3 | 3 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,837 | 0,837 |

2. Механическое оборудование

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  | Насосы |  |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Коли- чество, шт. | Условный диаметр, мм | Коли- чество,. шт | Условный диаметр, мм | Коли- чество, шт. | Тип | Коли- чество, шт. | Электри- ческая мощность, кВт | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугун- ных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро- приводом | с гидро- приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Каналы

| Наименование участка трассы | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, мм |  | Толщина стенки, мм | Конструкция покрытия | ### Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота | Ширина |  |  |  |
| 1 | Бетон | 500 | 700 | 50 | Бетонная плита | 45 |
| 2 | Бетон | 500 | 700 | 50 | Бетонная плита | 30 |
| 3 | Бетон | 500 | 700 | 50 | Бетонная плита | 45 |

4. Камеры

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвиж- ных опор | Наличие гидроизо- ляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Неподвижные опоры в канале

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |

6. Изоляция труб

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоля- ционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Толщина, мм |  |
| 1 | Минвата | 50 | рубероид | 2 | Битум |
| 2 | Минвата | 50 | рубероид | 2 | Битум |
| 3 | Минвата | 50 | рубероид | 2 | Битум |
| 4 | Минвата | 50 | рубероид и железо | 1 | Битум |
| 5 | Минвата | 50 | рубероид и железо | 1 | Битум |
| 6 | Минвата | 50 | рубероид и железо | 1 | Битум |

7. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя и отчество | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

8. Реконструктивные работы и изменения в оборудовании

| Дата | Характеристика работ | Должность, фамилия и подпись лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- |

10. Контрольные вскрытия

| Место вскрытия | Дата | Назначение вскрытия | Результаты осмотра и номер акта |
| --- | --- | --- | --- |

11. Эксплуатационные испытания

| Характер испытания | Дата | Результаты испытания и номер акта |
| --- | --- | --- |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |

12. Записи результатов освидетельствования трубопроводов

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Исполнитель ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Начальник УТС ____________________________________________________________

(подпись, дата)